Provozovatel zařízení/LDS:	Provozovatel DS:

…………………..	PREdistribuce, a. s.

…………………..	Svornosti 3199/19a

…………………..	150 00 PRAHA 5

# PROVOZNÍ PŘEDPISY

PRO PROVOZ A DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ

VÝZNAMNÝCH UŽIVATELŮ SÍTĚ

PŘIPOJENÝCH K DS PREdi NA HLADINĚ VN/NN

VÝROBNA/ODBĚRNÉ ZAŘÍZENÍ/ZUE/LDS

Tyto předpisy pro provoz a dispečerské řízení stanovují podmínky bezpečné spolupráce významného uživatele sítě ………………………………………………………………….a provozovatele distribuční soustavy PREdistribuce, a. s., (dále jen PREdi), ke které je připojen.

PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ/LDS:

………… (název)

Se sídlem:                         …………………………………………………….

Korespondenční adresa:   …………………………………………………….

Zástupce společnosti:	 ……………………………………………………..

Adresa zařízení/LDS:      ……………………………………………………..

Obsluha:                           ……................       tel.:  ……………… e-mail:  ……….@.........

Pracovníci pro jednání s Přípravou provozu ED PREdi:

Jméno: 		      ……................       tel.:  ……………… e-mail:  ……….@.........

### DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ

Vyplněné Provozní předpisy z Vaší strany zašlete na ED.PRIPRAVAVVN@PRE.CZ

Zde PREdi doplní i další kontakty pro dispečerské řízení.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ zařízení:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(popis)

Celkový výkon zařízení (u FVE instalovaný výkon panelů): ……...  kVA (kWp) na hladině …. kV

Transformátor: ……. kVA,   22/…. kV

Rozpínací místo …………………………………………………………………….……….(popis) které je výhradně obsluhováno zaměstnanci PREdi  a v případě nutnosti může být neprodleně vypnuto.

Oddělovací místo …………………………………………………………………….……….(popis)

Rozpadové místo …………………………………………………………………….……….(popis)

Zařízení je provozováno v automatickém režimu bez možnosti ostrovního provozu.

### POSTUP PŘI NEPLÁNOVANÉM ODPOJENÍ A PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ/LDS

K ochraně zařízení provozovatele, distribučního zařízení PREdi a zařízení ostatních odběratelů musí být zařízení vybaveno ochranami, které mají přímou vazbu na vypínač v rozpadovém místě.

Pro výrobny a ZUE

Tímto opatřením se zabrání nežádoucí dodávce elektřiny do distribuční soustavy, která je tak oddělena od sítě výrobny (jedná se o napájení nepřípustným napětím, frekvencí nebo o napájení poruch).

Ztráta napětí v distribuční soustavě PREdi musí vést k automatickému odpojení výrobny, přičemž se výrobna bezpečně odstaví nebo přejde do ostrovního provozu.

Připojení zdroje k distribuční soustavě po ztrátě napětí proběhne automaticky pokud jsou napětí a frekvence v mezích po dobu 5 min. s postupným najetím na výkon od nuly s gradientem maximálně 10 % Pn za minutu. Není-li výrobna elektřiny schopna postupného najetí na výkon, připojí se výrobna elektřiny zpět k DS po době, kterou stanoví PDS v intervalu 0-20 min; při probíhající kontrole mezí napětí a frekvence

Pravidla pro chování výrobny při poruše a během opětovného připojení jsou specifikovány v samostatné příloze PN KA 502.

### POSTUP PŘI PLÁNOVANÉM ODPOJENÍ A PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ/LDS

Vyžadují-li to operativní provozní podmínky, může být zařízení/LDS odpojeno příslušným spínacím prvkem od distribuční soustavy PREdi prostřednictvím dispečera.

Provozovatel je povinen na žádost PREdi odpojit zařízení/LDS od distribuční soustavy při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací dle zákona č. 458/2000 Sb.

Pro výrobny a ZUE

Výrobna s trvalou obsluhou musí být na pokyn oprávněného zaměstnance PREdi (zaměstnanec poruchové služby, dispečer) neprodleně odpojena od sítě. Obsluha výrobny je povinna učinit taková opatření, aby za žádných okolností nemohlo dojít k připojení výrobny k distribuční soustavě bez předchozího souhlasu dispečera PREdi, a bylo tím tak zabráněno např. možnému úrazu pracovníků elektrickým proudem.

Odstavení výrobny na delší časové období (rekonstrukce, modernizace apod.) je provozovatel povinen předem domluvit s Přípravou provozu PREdi a v den realizace předem nahlásit směnovému dispečerovi PREdi.

Zpětné uvedení takto odstavené výrobny do provozu je možné po předchozím telefonickém souhlasu směnového dispečera za předpokladu, že nedošlo k žádné změně technických parametrů nebo nastavení ochran.

### OSTATNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ/LDS

Provozovatel je povinen neprodleně informovat Přípravu provozu ED PREdi o případné změně údajů uvedených v těchto Provozních předpisech.

V případě jakékoli změny technických parametrů nebo nastavení musí být změna předem písemně odsouhlasena. Souhlas s uvedením změněného zařízení do provozu vydá po předchozí technické prohlídce zaměstnanec útvaru S 24 200 Rozvoj a obnova VN/NN (Ing. Hamáček, tel.: 26705 2410) ve spolupráci s útvarem S 25 200 Přístup k síti (Ing. Škeřík, tel.: 26705 2520).

Pro výrobny a ZUE

Na základě energetického zákona 458/2000 Sb. § 23 odst. 3 písm. o) je provozovatel výrobny povinen poskytovat provozovateli distribuční soustavy informace nezbytné pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a rozvoje elektrizační soustavy.

Na vyžádání Přípravy provozu (zpravidla v srpnu) předá pracovník pověřený provozovatelem Přípravě provozu PREdi plán výroby elektřiny na příští rok.

Pro LDS

Provozovatel LDS předává informace ve smyslu Vyhlášky č. 242/2025 Sb. Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy (dispečerská vyhláška) § 13 Zpracování přípravy provozu distribuční soustavy technickým dispečinkem

Tyto údaje se předávají e-mailem na adresu

ED.PRIPRAVAVVN@PRE.CZ / ED.PRIPRAVANN@PRE.CZ.

### ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Provozovatel odpovídá za dodržení podmínek stanovených v Podnikové normě KA 502 a KA 508, která je k dispozici na webu PREdistribuce, a. s., a za dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrickém zařízení ve smyslu platných norem a nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Dále odpovídá za dodržování všech dalších předpisů souvisejících s provozem zařízení.

V Praze dne:

Provozovatel zařízení/LDS

………………

jméno

V Praze dne:

Provozovatel DS

S 22 000 Řízení sítě

………………                                                      Ing. Jiří Hradecký